○大府市３階直圧給水実施要領

（目的）

第１条　この要領は、３階建ての建築物において、貯水槽を設置することなく配水管の水圧を利用した直圧給水（以下「３階直圧給水」という。）を行うことができる範囲を拡大することにより、水道使用者又は給水装置所有者（以下「使用者等」という。）への安全かつ衛生的な水の供給を図ることを目的とする。

（適用地区）

第２条　３階直圧給水の適用地区は、配水管の水圧にて直接給水された各給水栓において、使用するのに支障のない０.２５メガパスカル以上の配水管水圧を有する地区とする。

（協議等）

第３条　３階直圧給水を実施しようとする者（以下「申請者」という。）は、設計着手前にこの要領に定める事項に関する適否の事前調査を十分に行うため、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

⑴　水圧確認協議書（第１号様式。以下「水圧協議書」という。）

⑵　３階直圧給水協議書（第２号様式。以下「設計協議書」という。）

２　市長は、申請者より提出された水圧協議書に対し、水圧確認通知書（第３号様式。以下「水圧通知書」という。）により申請者に通知するものとする。

（覚書事項）

第４条　申請者は、協議書を作成する際には、その裏面に記述されている覚書事項の内容について承諾した上で、必要事項の記入及び押印をするものとする。

（建築物用途及び配管形態）

第５条　３階直圧給水の対象となる建築物の用途は、次の各号に掲げるものとする。

⑴　一戸建て専用住宅

⑵　一戸建て小規模店舗又は事務所付き住宅

⑶　集合住宅

⑷　小規模店舗ビル、小規模事務所ビル、倉庫等

⑸　第３号の集合住宅と前号の小規模店舗ビル、小規模事務所ビル、倉庫等との併用ビル

⑹　前各号に掲げるもののほか、市長が認めたもの

２　３階直圧給水の対象となる建築物の配管形態は、次に掲げるとおりとすること。

⑴　１建築物につき１給水引込み及び１給水方式とする。ただし、対象建築物が複数の用途に供される場合は、３階直圧給水と貯水槽給水との併用をすることができるものとする。

⑵　一戸建て専用住宅及び一戸建て小規模店舗又は事務所付き住宅における最小引込口径は２０ミリメートルとする。

⑶　一戸建て専用住宅及び集合住宅において、ヘッダー工法による給水配管を設計する場合は、ヘッダーを介して下流側の１分岐管からは、１栓のみの設置とする。

⑷　集合住宅、小規模店舗ビル、小規模事務所ビル等において、給水配管を設計する場合は、１階の共用部に共用直圧給水栓を設けることとする。

⑸　集合住宅、小規模店舗ビル、小規模事務所ビル等における最大引込口径は、配水管への水圧、水量等の影響等を考慮し５０ミリメートルとする。

⑹　店舗の営業形態により断水対応が困難な場合は、各戸メータを介して受水槽を設置できることとする。

３　申請者は、改造により給水方式を変更する場合は、市長と協議するものとする。

（給水装置の逆流防止対策）

第６条　３階直圧給水における逆流防止対策は、次に掲げるものとする。

⑴　給水立管における対策

⑵　逆流防止装置における対策

（配水管の口径）

第７条　３階直圧給水を実施する地点における配水管の口径は、５０ミリメートル以上とし、給水引込管口径より２口径以上太いものとする。

２　給水引込管と同一口径のメータより下流側においては、給水配管口径をメータ口径より大きくしてはならない。

（給水器具の制約）

第８条　３階直圧給水を実施する対象建築物の２階部及び３階部に設置される給湯器、水道直結式大便器、自動水栓、洗浄弁等は、特に水圧を必要とするため、各給水器具の最低作動水圧を水理計算上で満たすものとする。

（水栓の高さ）

第９条　３階直圧給水を実施する対象建築物の水栓の高さは、３階直圧給水を実施する地点の道路面より９.０メートルまでとする。

（実施条件及び回答書）

第１０条　３階直圧給水を実施することができる条件は、次のとおりとする。

⑴　建築物の用途が第５条第１項に規定する用途であること。

⑵　給水装置の配管形態が第５条第２項に規定する形態であること。

⑶　給水装置の逆流防止対策について、第６条に規定する対策がなされていること。

⑷　配水管の口径が第７条に規定する口径であること。

⑸　給水器具の制約について、第８条に規定する対処がなされていること。

⑹　水栓の高さが第９条に規定する範囲内であること。

２　市長は、提出された協議書及び現場の状況等について審査し、その適否を３階直圧給水回答書（第４号様式）により申請者に回答するものとする。

（給水装置の設計）

第１１条　３階直圧給水を実施する対象建築物への給水装置の設計については、次に掲げるとおりとする。

⑴　申請地における３階直圧給水を実施する地点における設計水圧は、実測した水圧データを基に市長が提示するものとする。

⑵　給水装置内を流れる設計水量は、計画瞬時最大水量（同時使用水量）とし、使用形態等を考慮した上で実態に応じた水量計算を行うものとする。

⑶　給水装置内における設計水量に応じた摩擦損失水頭抵抗値を求める場合は、口径５０ミリメートル以下の場合はウエストン公式による水理計算を、口径７５ミリメートル以上の場合はヘーゼン･ウイリアムス公式による水理計算を行うものとする。

⑷　給水装置を設計するに当たっては、第１０条第１項に規定する実施条件をすべて満たすよう計画するものとする。

（メータ検針及び料金徴収）

第１２条　検針及び料金徴収は、市長が貸与したメータにより行うものとする。

２　申請者は、メータを建築物内パイプシャフト等に設置する場合は、メータの検針、点検、取替等に支障が生じないように施工するものとし、オートロック装置が設置してある建築物については、その解放方法を市長に届け出るものとする。

（貯水槽給水からの改造）

第１３条　申請者は、貯水槽給水から３階直圧給水に改造する場合は、この要領及び受水槽以下の設備を給水装置に切り替える場合の手続について、受水槽以下設備を給水装置に切り替える場合の手続きについて（平成１７年９月５日付け健水発第０９０５００２号厚生労働省健康局水道課長通知。以下「給水装置の切替手続通知」という。）に適合するよう施工するものとする。

２　前項に規定する手続については、次に掲げるとおりとする。

⑴　既設配管において更生工事を施工した履歴がない場合

ア 既設配管の材質

(ア)　既設設備の改造にあたり、やむを得ず既設の受水槽から各水栓に至るまでの装置の配管を再使用する場合は、その使用材料が、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（平成９年厚生省令第１４号。以下「構造材質基準」という。）に適合した製品が使用されていることを現場及び図面にて確認するものとする。

(イ)　構造材質基準に適合した製品が使用されていない場合は、同基準に適合した給水管及び給水用具に取り替えるものとする。

(ウ)　埋設配管等の現場での確認が困難な場合は、図面等にて確認するものとする。

イ　既設配管の耐圧試験における水圧は、０.７５メガパスカルとし、１分間水圧を加えた後、水漏れ等が生じないことを確認するものとする。

ウ　水質試験

(ア)　３階直圧給水への切替え前において、水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２０条第３項に規定する者による水質試験を行い、同法第４条に定める水質基準を満たしていることを確認するものとする。

(イ)　採水方法については、水を毎分５リットルの流量で５分間流して捨て、その後１５分間滞留させたのち採水するものとする。

(ウ)　水質試験の項目については、味、臭気、色度及び濁度のほか、市長との協議結果に応じて、鉄、ＰＨ等の水質試験を実施するものとする。

⑵　既設配管において更生工事を施工した履歴がある場合

第１号における場合と同様に、給水装置の切替手続通知によるものとする。

⑶　既設高架水槽より下流側の配管と、新たに設ける直圧給水以降の配管との接続は、できる限り低い位置で行うものとし、配管の最上部には必ず吸排気弁を設置しなければならない。

⑷　その他、３階直圧給水に係る協議時には、申請者は、既設給水設備調査報告書（第５号様式）及び３階直圧給水切替に関する覚書（第６号様式）を市長に提出するものとする。

（完了検査）

第１４条　３階直圧給水を実施した給水装置については、この要領に基づき完了検査を行うものとする。

２　指定工事事業者の主任技術者は、完了検査の前に、次に掲げる社内検査を行うものとする。

⑴　給水装置の構造・材質基準に適合していることの検査・確認

⑵　給水装置の逆流防止対策が行われていることの検査・確認

⑶　施工した給水装置の耐圧試験及び水質試験

⑷　給水台帳等の書類検査

３　主任技術者は、市長の行う完了検査に立会いが必要であると市長が認めた場合は、完了検査に立会わなければならない。

４　申請者は、社内検査に合格した後に市長の行う検査を受け、検査の結果において不合格と指摘された場合は、手直しを行った後、再度検査を受け、合格の判定がなされるまでは、給水を保留しなければならない。

（給水装置工事記録の保存）

第１５条　指定工事事業者は、施行した給水装置工事に係る記録を整理し、及び保存しなければならない。

（給水装置の維持管理）

第１６条　給水装置の管理責任は、使用者等にあり、使用者等は、善良な管理責任を負うものとする。

２　給水装置の維持管理分界点は、次のとおりとする。

⑴　住宅内の官民境界から１.５メートル以内にメータを１個設置する場合においては、口径２５ミリメートル以下のものについては、メータ直前の第１止水栓（逆止弁付伸縮ボール止水栓）までとし、口径４０ミリメートル以上のものについては、メータ直前の第１止水栓（仕切弁）までとする。

⑵　３階直圧給水を実施する小規模店舗ビル及び小規模事務所ビルにおいては、１給水引込みに複数のメータを各階のパイプシャフト室等に設置するため、住宅内の官民境界から１.５メートル以内に設置する第１止水栓の仕切弁までとする。

附　則

この要領は，平成２２年４月１日から施行する。